# 110kV线路保护试验报告

线路保护装置是用于各电压等级间隔单元的保护测控，具备完善的保护、测量、控制、备用电源自投及通信监视功能，为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案，保障高低压电网的安全稳定运行的装置。

本章内容中110kv线路报告试验报告是国科电研NEPRI在武汉供电局项目的原始测试报告，具有相同电压等级和类型可引用。

1. 产品铭牌信息

| 保护名称 | PRS-713A-E线路保护装置 |
| --- | --- |
| 额定值 | DC 220V ； AC 57.7V 5A |
| 校验码 | EB85 |
| 编码 | 20190926 |
| 版本号 | V21.15 |
| 制造厂家 |  |

2. 常规检查

2.1 装置内外部检查：

2.1.1 检查二次设备外部完好无损，外观清洁，并对设备进行清扫。

2.1.2 检查保护装置的设备名称、屏上按钮压板名称、控制电缆编号、二次回路端子排号及端子号头正确完整清晰。

2.1.3 检查端子排的连线接触可靠，端子螺丝紧固。

2.1.4 检查保护装置各插件插、拔灵活，接触面光洁无损，各插件和插座之间定位良好。

2.1.5 检查装置印刷电路无机械损伤或变形，所有元件的焊接质量良好。

2.1.6 检查各插件上集成电路芯片应插紧，型号正确。

2.2 检查装置面板上各个按键接触良好，各键功能符合厂家说明，按按键可进入菜单执行相应操作。

2.3 整定装置的时钟与实际时间一致，并检查装置时钟的失电保护功能，即装置在失电一段时间情况下，走时仍然准确。

2.4 检查装置的定值可以修改并且可以保存，定值区号可切换，装置掉电后可保存已整定好的定值。

2.5 检查装置与GPS对时装置可以实现对时。

3. 二次回路绝缘测试

| 测试项目 | 绝缘电阻值（MΩ） |
| --- | --- |
| 交流电流对地 | >10MΩ |
| 信号回路对地 | >10MΩ |
| 交流电压对地 | >10MΩ |
| 控制回路对地 | >10MΩ |
| 装置电源对地 | >10MΩ |
| 总回路对地 | >10MΩ |

注：测绝缘电阻时，施加摇表电压时间不少于5S，待读数达到稳定时，读取绝缘电阻值，各回路对地绝缘阻值均应大于10MΩ，总回路对地绝缘电阻值大于1.0 MΩ，弱电回路用500V摇表，强电回路用1000V摇表。

4. 开入量检査

4.1 压板开入

| 压板名称 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 保护压板公共端DC24V+ | 正确 |
| 保护压板 | 正确 |
| 外部强电开入公共端DC220V+ | 正确 |
| 外部强电开入量 | 正确 |

4.2 其他开入

| 压板名称 | 保护板 | 管理板 |
| --- | --- | --- |
| 投修状态 | 正确 | 正确 |
| 对时 | 正确 | 正确 |
| 打印 | 正确 | 正确 |

5. 保护交流采样检查

5.1 零漂检查

| 相电压 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量相电流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 保护相电流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |

5.2 电压采样值

| 输入电压 | 10（V） | 20（V） | 30（V） | 40（V） | 50（V） | 60（V） | 70（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电压Ua | 9.88 | 19.81 | 29.91 | 39.86 | 49.59 | 59.51 | 69.37 |
| 相电压Ub | 9.89 | 19.86 | 29.90 | 39.90 | 49.60 | 59.54 | 69.64 |
| 相电压Uc | 10.00 | 19.86 | 29.94 | 39.98 | 49.70 | 59.61 | 69.76 |
| 零序电压 | 9.87 | 19.83 | 29.87 | 39.83 | 49.78 | 59.75 | 69.75 |

5.3 测量电流采样值

| 输入电流 | 1.00（A） | 2.00（A） | 3.00（A） | 4.00（A） | 5.00（A） | 6.00（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
| 相电流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
| 相电流Ic | 1.01 | 2.00 | 2.99 | 4.01 | 4.98 | 6.00 |

5.4 保护电流采样值

| 输入电流 | 1.00（A） | 2.00（A） | 3.00（A） | 4.00（A） | 5.00（A） | 6.00（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.98 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |
| 相电流Ib | 1.00 | 2.01 | 3.98 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
| 相电流Ic | 0.99 | 2.00 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |

6. 保护试验

6.1 试验整定值

| 整定值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差动启动电流高值 | 2.4A | 0S |
| 接地距离Ⅰ段 | 0.8Ω | 0S |
| 接地距离Ⅱ段 | 2.5Ω | 0.6S |
| 接地距离Ⅲ段 | 6.5Ω | 3.3S |
| 零序过流Ⅰ段 | 20A | 0S |
| 零序过流Ⅱ段 | 3A | 0.6S |
| 零序过流Ⅲ段 | 2A | 1.5S |
| 零序过流Ⅳ段 | 1.25A | 3.3S |
| 过负荷 | 3.5A | 5S |

6.2 差动电流保护

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2.4 | 不动作 | 动作 | 13 |
| B | 2.4 | 不动作 | 动作 | 12 |
| C | 2.4 | 不动作 | 动作 | 12 |

6.3 接地距离Ⅰ段

| 项目 | 初始电流 | 初始电压 | 时间（S） | 试验值（Ω） | 动作情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1A | 57.7 | 0 | 0.8 | 动作 |
| B | 1A | 57.7 | 0 |  |  |
| C | 1A | 57.7 | 0 |  |  |

6.4 接地距离Ⅱ段

| 项目 | 初始电流 | 初始电压 | 时间（S） | 试验值（Ω） | 动作情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1A | 57.7 | 0.7 | 2.5 | 动作 |
| B | 1A | 57.7 | 0.7 |  |  |
| C | 1A | 57.7 | 0.7 |  |  |

6.5 接地距离Ⅲ段

| 项目 | 初始电流 | 初始电压 | 时间（S） | 试验值（Ω） | 动作情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1A | 57.7 | 3.2 | 6.5 | 动作 |
| B | 1A | 57.7 | 3.2 |  |  |
| C | 1A | 57.7 | 3.2 |  |  |

6.6 零序过流Ⅰ段

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 不动作 | 动作 | 13 |

6.7 零序过流Ⅱ段

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 不动作 | 动作 | 623 |

6.8 零序过流Ⅲ段

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 不动作 | 动作 | 1518 |

6.9 零序过流Ⅳ段

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.25 | 不动作 | 动作 | 3327 |

6.10 过负荷

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.5 | 不动作 | 动作 | 5011 |
| B | 3.5 | 不动作 | 动作 | 5015 |
| C | 3.5 | 不动作 | 动作 | 5016 |

7. PT断线试验

在电压回路加三相额定电压，断开任一相电压，报PT断线告警，功能正常。

8. 整组传动试验

| 序号 | 项目 | 保护动作情况 | 开关动作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100%直流电源电压 | 动作 | 动作 |
| 2 | 80%直流电源电压 | 动作 | 动作 |