# 35kv母线保护试验报告

母线保护是变电站二次保护单元重要的组成部分，当变电站母线发生故障时，首先应及时并且有选择性的切除故障回路，35kv母线保护试验报告包括集电I线，集电II线，站用变，SVG和母线的差动定值设置。

本文所讲述的35kv母线保护试验报告是110kv/35kv汇集两条集电线路的原始报告数据，可参数同等电压等级的升压站使用。

1. 产品铭牌信息

| 保护名称 | NSR371母线保护装置 |
| --- | --- |
| 额定值 | DC 220V ； AC 57.7V 5A |
| 校验码 | 5AC819Ab |
| 编码 | NSR371 |
| 版本号 | 1.31 |
| 制造厂家 | 南瑞集团（代替） |

2. 常规检查

2.1 装置内外部检查：

2.1.1 检查二次设备外部完好无损，外观清洁，并对设备进行清扫。

2.1.2 检查保护装置的设备名称、屏上按钮压板名称、控制电缆编号、二次回路端子排号及端子号头正确完整清晰。

2.1.3 检查端子排的连线接触可靠，端子螺丝紧固。

2.1.4 检查保护装置各插件插、拔灵活，接触面光洁无损，各插件和插座之间定位良好。

2.1.5 检查装置印刷电路无机械损伤或变形，所有元件的焊接质量良好。

2.1.6 检查各插件上集成电路芯片应插紧，型号正确。

2.2 检查装置面板上各个按键接触良好，各键功能符合厂家说明，按按键可进入菜单执行相应操作。

2.3 整定装置的时钟与实际时间一致，并检查装置时钟的失电保护功能，即装置在失电一段时间情况下，走时仍然准确。

2.4 检查装置的定值可以修改并且可以保存，定值区号可切换，装置掉电后可保存已整定好的定值。

2.5 检查装置与GPS对时装置可以实现对时。

3. 二次回路绝缘测试

| 测试项目 | 绝缘电阻值（MΩ） |
| --- | --- |
| 交流电流对地 | >10MΩ |
| 信号回路对地 | >10MΩ |
| 交流电压对地 | >10MΩ |
| 控制回路对地 | >10MΩ |
| 装置电源对地 | >10MΩ |
| 总回路对地 | >10MΩ |

注：测绝缘电阻时，施加摇表电压时间不少于5S，待读数达到稳定时，读取绝缘电阻值，各回路对地绝缘阻值均应大于10MΩ，总回路对地绝缘电阻值大于1.0 MΩ，弱电回路用500V摇表，强电回路用1000V摇表。

4. 开入量检査

4.1 压板开入

| 压板名称 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 保护压板公共端DC24V+ | 正确 |
| 保护压板 | 正确 |
| 外部强电开入公共端DC220V+ | 正确 |
| 外部强电开入量 | 正确 |

4.2 其他开入

| 压板名称 | 保护板 | 管理板 |
| --- | --- | --- |
| 投修状态 | 正确 | 正确 |
| 对时 | 正确 | 正确 |
| 打印 | 正确 | 正确 |

5. 釆样值检查

5.1 主变低压侧电流采样值

| 通入电流 | 1.00（A） | 2.00（A） | 3.00（A） | 4.00（A） | 5.00（A） | 6.00（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
| 相电流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
| 相电流Ic | 1.01 | 2.00 | 2.99 | 4.01 | 4.98 | 6.00 |

5.2 站用变回路电流采样值

| 输入电流 | 1.00（A） | 2.00（A） | 3.00（A） | 4.00（A） | 5.00（A） | 6.00（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
| 相电流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
| 相电流Ic | 1.01 | 2.00 | 2.99 | 4.01 | 4.98 | 6.00 |

5.3 集电I线回路电流采样值

| 输入电流 | 1.00（A） | 2.00（A） | 3.00（A） | 4.00（A） | 5.00（A） | 6.00（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.98 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |
| 相电流Ib | 1.00 | 2.01 | 3.98 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
| 相电流Ic | 0.99 | 2.00 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |

5.4 集电II线回路电流采样值

| 输入电流 | 1.00（A） | 2.00（A） | 3.00（A） | 4.00（A） | 5.00（A） | 6.00（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
| 相电流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
| 相电流Ic | 1.01 | 1.99 | 2.99 | 4.98 | 4.98 | 6.01 |

5.5 SVG回路电流采样值

| 输入电流 | 1.00（A） | 2.00（A） | 3.00（A） | 4.00（A） | 5.00（A） | 6.00（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流Ia | 1.00 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 5.00 | 6.01 |
| 相电流Ib | 0.98 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |
| 相电流Ic | 1.01 | 2.00 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.00 |

5.6 母线电压回路采样值

| 输入电流 | 1.00（A） | 2.00（A） | 3.00（A） | 4.00（A） | 5.00（A） | 6.00（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流Ia | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.01 | 4.99 | 6.01 |
| 相电流Ib | 1.01 | 2.01 | 3.00 | 4.01 | 4.99 | 5.99 |
| 相电流Ic | 1.00 | 2.00 | 2.99 | 4.00 | 4.98 | 5.98 |

6. 保护试验

6.1 试验整定值

| 整定值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差动启动电流高值 | 5A |  |
| 比率制动系数高值 | 0.5 |  |

6.2 比率差动试验

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5A | 不动 | 动作 | 20 |
| B | 5A | 不动 | 动作 | 21 |
| C | 5A | 不动 | 动作 | 23 |

7. PT断线试验

在电压回路加三相额定电压，断开任一相电压，报PT断线告警，功能正常。

8. 整组传动试验

| 序号 | 项目 | 保护动作情况 | 开关动作情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100%直流电源电压 | 动作 |  |  |
|  |  |  | 301A | 动作 |
|  |  |  | 311 | 动作 |
|  |  |  | 312 | 动作 |
|  |  |  | 313 | 动作 |
|  |  |  | 314 | 动作 |
|  |  |  | 315 | 动作 |
| 2 | 80%直流电源电压 | 动作 |  |  |
|  |  |  | 301A | 动作 |
|  |  |  | 311 | 动作 |
|  |  |  | 312 | 动作 |
|  |  |  | 313 | 动作 |
|  |  |  | 314 | 动作 |
|  |  |  | 315 | 动作 |

9. 试验用主要仪器：

微机继电保护测试仪 伏安相位测试仪 万用表 绝缘电阻测试仪

试验结论

本保护装置经现场调试完毕，经上述检验各项技术指标符合规程和厂家的标准及要求，二次回路完整正确，保护功能、整体传动正常，装置检验合格，可以投入运行。