变压器高后备保护是指变压器高压侧的过流保护，包括闭锁方向过流，零序方向过流，限时速断，断线警告，PT失压，PT断线和负荷过流保护等，与变压器高后备保护的还有变压器的低压侧保护，也就是“低后备保护”。

本章节介绍变压器高后备保护的验报告，如果您需要电子原版的模板，可咨询客服人员。

1 保护装置设备表：

| 设备名称 | NSR692RF-D 变压器高后备保护装置 |
| --- | --- |
| 额定值 | DC 220 V；AC 57.7 V 5A |
| 版本 | 6.02 |
| 校验码 | 81CE3F1C |
| 编码 | 20120920 |
| 制造厂商 | 南瑞（代替） |

2 常规检查：

2.1 装置内外部检查：

2.1.1 检查二次设备外部完好无损，外观清洁，并对设备进行清扫。

2.1.2 检查保护装置的设备名称、屏上按钮压板名称、控制电缆编号、二次回路端子排号及端子号头正 确完整清晰。

2.1.3 检查端子排的连线接触可靠，端子螺丝紧固。

2.1.4 检查保护装置各插件插、拔灵活，接触面光洁无损，各插件和插座之间定位良好。

2.1.5 检查装置印刷电路无机械损伤或变形，所有元件的焊接质量良好。

2.1.6 检查各插件上集成电路芯片应插紧，型号正确。

2.2 检查装置面板上各个按键接触良好，各键功能符合厂家说明，按动按键可进入菜单执行相应操作。

2.3 检查打印机与装置联机成功，能够打印保护装置的定值、动作报告等。

2.4 整定装置的时钟与实际时间一致，并检查装置时钟的失电保护功能，即装置在失电一段时间情况下，走时仍然准确。

2.5 检查装置的定值可以修改并且可以保存，定值区号可切换，装置掉电后可保存已经整定好的定值。

2.6 检查装置与GPS对时装置可以实现对时。

3 二次回路绝缘测试：

| 测试项目 | 绝缘电阻值（MΩ） | 测试项目（二） | 绝缘电阻值（MΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流电流对地 | 121 | 信号回路对地 | 85 |
| 交流电压对地 | 110 | 控制回路对地 | 86 |
| 交流电压对交流电流 | 131 | 信号回路对控制回路 | 76 |
| 装置电源对地 | 88 | 总回路对地 | 61 |

注：测绝缘电阻时施加摇表电压时间不少于5S，待读数达到稳定时读取绝缘电阻值，各回路对地绝缘阻值均应大于10MΩ，总回路对地绝缘电阻值大于1.0 MΩ，弱电回路用500V绝缘电阻测量仪，强电回路用1000V绝缘电阻测试仪测量。

4 开入量检查：

4.1 压板开入

| 压板名称 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 保护压板公共端DC24V+ | 正确 |
| 保护压板 | 正确 |
| 外部强电开入公共端DC220V+ | 正确 |
| 外部强电开入量 | 正确 |

4.2 其他开入

| 名称 | 保护板 | 管理板 |
| --- | --- | --- |
| 投检修态 | 正确 | 正确 |
| 对时 | 正确 | 正确 |
| 打印 | 正确 | 正确 |

5 保护交流采样检查：

5.1 零漂检查：

| 项目类型 | 高压侧 |  |  | 低压侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 中性点零序电流 | 0.00 |  |  | / |  |  |
| 间隙零序电流 | 0.01 |  |  | / |  |  |

6 交流采样检查：

6.1 高压侧电流电压采样值：

6.1.1 高压侧相电压采样值：

| 输入电压（V） | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电压（Ua） | 9.85 | 19.81 | 29.88 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.37 |
| 相电压（Ub） | 9.86 | 19.83 | 29.85 | 39.81 | 49.77 | 59.64 | 69.87 |
| 相电压（Uc） | 9.89 | 19.86 | 29.89 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.39 |

6.1.2 高压侧相电流采样值：

| 输入电流（A） | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流（Ia） | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.00 | 4.86 | 5.98 |
| 相电流（Ib） | 0.98 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.86 | 5.96 |
| 相电流（Ic） | 1.01 | 2.01 | 2.89 | 4.00 | 4.89 | 5.99 |
| 中性点零序电流 | 1.01 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.89 | 5.99 |
| 间隙零序电流 | 1.00 | 2.01 | 2.89 | 3.98 | 4.99 | 6.01 |

6.2 低压侧电流电压采样值：

6.2.1 低压侧电压采样值：

| 输入电压（V） | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电压（Ua） | 9.85 | 19.81 | 29.88 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.37 |
| 相电压（Ub） | 9.86 | 19.83 | 29.85 | 39.81 | 49.77 | 59.64 | 69.87 |
| 相电压（Uc） | 9.89 | 19.86 | 29.89 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.39 |
| 开口三角电压（UL） | 9.99 | 19.96 | 29.91 | 39.87 | 49.85 | 59.74 | 69.39 |

6.2.2 低压侧电流采样值：

| 输入电流（A） | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流（Ia） | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.00 | 4.86 | 5.98 |
| 相电流（Ib） | 0.98 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.86 | 5.96 |
| 相电流（Ic） | 1.01 | 2.00 | 2.89 | 4.01 | 4.89 | 6.01 |

7 保护试验：

7.1 试验整定值

| 整定值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 过流Ⅰ段定值 | 4.5A | 1.3S |
| 过流Ⅲ段定值 | 3.0A | 3.7S |
| 零序电流Ⅰ段定值 | 9.5A | 2.1S |
| 零序电流Ⅱ段定值 | 6A | 3.7S |
| 间隙过流 | 1.5A | 0.6S |
| 零序过压 | 150V | 0.6S |
| 过负荷 | 2.58A | 5.1S |

7.2 过流Ⅰ段：

| 项目 | 整定值(A) | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.5 | 不动作 | 动作 | 1223 |
| B | 4.5 | 不动作 | 动作 | 1225 |
| C | 4.5 | 不动作 | 动作 | 1222 |

7.3 过流Ⅲ段：

| 项目 | 整定值（A） | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | 不动作 | 动作 | 3624 |
| B | 3 | 不动作 | 动作 | 3622 |
| C | 3 | 不动作 | 动作 | 3621 |

7.4 零序过流Ⅰ段：

| 项目 | 整定值（A） | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 9.5 | 不动作 | 动作 | 2024 |

7.5 零序过流Ⅱ段：

| 项目 | 整定值（A） | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 6 | 不动作 | 动作 | 3824 |

7.6 间隙过流：

| 项目 | 整定值（A） | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 间隙过流 | 1.5 | 不动作 | 动作 | 524 |

7.7 零序过压：

| 项目 | 整定值（V） | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零序过压 | 150 | 不动作 | 动作 | 524 |

7.8 过负荷：

| 项目 | 整定值（V） | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零序过压 | 2.58 | 不动作 | 报警 | 5024 |

8 整组传动试验

| 序号 | 项目 | 保护动作情况 | 开关动作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100%直流电源电压 | 动作 | 动作 |
| 2 | 80%直流电源电压 | 动作 | 动作 |

9 试验用主要仪器：

微机继电保护测试仪 伏安相位测试仪 万用表 绝缘电阻测试仪

试验结论

本保护装置经现场调试完毕，经上述检验各项技术指标符合规程和厂家的标准及要求，二次回路完整正确，保护功能、整体传动正常，装置检验合格，可以投入运行。