变压器差动试验时防止励磁涌流或者是不平衡电流对变压器的影响，电力系统在正常运行或者外部故障时，流入差动继电器的电流为零，故障状态时，流入差动继电器的电流为变压器两侧流向短路点的电路电流之和，当差动电流超出设置定值时，保护装置动作。

本章节介绍主变差动保护试验报告，仅供参考。

1 保护装置设备表：

| 设备名称 | NSR691RF-D变压器差动保护装置 |
| --- | --- |
| 额定值 | DC 220 V；AC 57.7 V 5A |
| 版本 | 6.21 |
| 校验码 | 9c59012f |
| 编码 | 1358414 |
| 制造厂商 | 南瑞（代替） |

2 常规检查：

2.1 装置内外部检查：

2.1.1 检查二次设备外部完好无损，外观清洁，并对设备进行清扫。

2.1.2 检查保护装置的设备名称、屏上按钮压板名称、控制电缆编号、二次回路端子排号及端子号头正 确完整清晰。

2.1.3 检查端子排的连线接触可靠，端子螺丝紧固。

2.1.4 检查保护装置各插件插、拔灵活，接触面光洁无损，各插件和插座之间定位良好。

2.1.5 检查装置印刷电路无机械损伤或变形，所有元件的焊接质量良好。

2.1.6 检查各插件上集成电路芯片应插紧，型号正确。

2.2 检查装置面板上各个按键接触良好，各键功能符合厂家说明，按动按键可进入菜单执行相应操作。

2.3 检查打印机与装置联机成功，能够打印保护装置的定值、动作报告等。

2.4 整定装置的时钟与实际时间一致，并检查装置时钟的失电保护功能，即装置在失电一段时间情况下，走时仍然准确。

2.5 检查装置的定值可以修改并且可以保存，定值区号可切换，装置掉电后可保存已经整定好的定值。

2.6 检查装置与GPS对时装置可以实现对时。

3 二次回路绝缘测试：

| 测试项目 | 绝缘电阻值（MΩ） | 测试项目（二） | 绝缘电阻值（MΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流电流对地 | 121 | 信号回路对地 | 85 |
| 交流电压对地 | 110 | 控制回路对地 | 86 |
| 交流电压对交流电流 | 131 | 信号回路对控制回路 | 76 |
| 装置电源对地 | 88 | 总回路对地 | 61 |

注：测绝缘电阻时施加摇表电压时间不少于5S，待读数达到稳定时读取绝缘电阻值，各回路对地绝缘阻值均应大于10MΩ，总回路对地绝缘电阻值大于1.0 MΩ，弱电回路用500V绝缘电阻测量仪，强电回路用1000V绝缘电阻测试仪测量。

4 开入量检查：

4.1 压板开入

| 压板名称 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 保护压板公共端DC24V+ | 正确 |
| 保护压板 | 正确 |
| 外部强电开入公共端DC220V+ | 正确 |
| 外部强电开入量 | 正确 |

4.2 其他开入

| 名称 | 保护板 | 管理板 |
| --- | --- | --- |
| 投检修态 | 正确 | 正确 |
| 对时 | 正确 | 正确 |
| 打印 | 正确 | 正确 |

5 保护交流采样检查：

5.1 零漂检查：

| 项目类型 | 高压侧 |  |  | 低压侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 中性点零序电流 | 0.00 |  |  | / |  |  |
| 间隙零序电流 | 0.01 |  |  | / |  |  |

6 交流采样检查：

6.1 高压侧电流电压采样值：

6.1.1 高压侧相电压采样值：

| 输入电压（V） | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电压（Ua） | 9.85 | 19.81 | 29.88 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.37 |
| 相电压（Ub） | 9.86 | 19.83 | 29.85 | 39.81 | 49.77 | 59.64 | 69.87 |
| 相电压（Uc） | 9.89 | 19.86 | 29.89 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.39 |

6.1.2 高压侧相电流采样值：

| 输入电流（A） | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流（Ia） | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.00 | 4.86 | 5.98 |
| 相电流（Ib） | 0.98 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.86 | 5.96 |
| 相电流（Ic） | 1.01 | 2.01 | 2.89 | 4.00 | 4.89 | 5.99 |
| 中性点零序电流 | 1.01 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.89 | 5.99 |
| 间隙零序电流 | 1.00 | 2.01 | 2.89 | 3.98 | 4.99 | 6.01 |

6.2 低压侧电流电压采样值：

6.2.1 低压侧电压采样值：

| 输入电压（V） | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电压（Ua） | 9.85 | 19.81 | 29.88 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.37 |
| 相电压（Ub） | 9.86 | 19.83 | 29.85 | 39.81 | 49.77 | 59.64 | 69.87 |
| 相电压（Uc） | 9.89 | 19.86 | 29.89 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.39 |
| 开口三角电压（UL） | 9.99 | 19.96 | 29.91 | 39.87 | 49.85 | 59.74 | 69.39 |

6.2.2 低压侧电流采样值：

| 输入电流（A） | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相电流（Ia） | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.00 | 4.86 | 5.98 |
| 相电流（Ib） | 0.98 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.86 | 5.96 |
| 相电流（Ic） | 1.01 | 2.00 | 2.89 | 4.01 | 4.89 | 6.01 |

7 差动保护：

7.1 差动启动电流：

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.04 | 不动作 | 动作 | 25 |
| B | 1.04 | 不动作 | 动作 | 25 |
| C | 1.04 | 不动作 | 动作 | 26 |

7.2 差动速断保护：

| 项目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 动作时间（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 12.55 | 不动作 | 动作 | 20 |
| B | 12.55 | 不动作 | 动作 | 19 |
| C | 12.55 | 不动作 | 动作 | 21 |

7.3 二次谐波制动系数试验：

主变高压侧通入三相5A基波电流和16%二次谐波电流，差动保护未动作，逐渐减小二次谐波含量至14%，差动保护动作。

8 整组传动试验：

| 序号 | 项目 | 保护动作情况 | 开关动作情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100%直流电源电压 | 动作 | 动作 |
| 2 | 80%直流电源电压 | 动作 | 动作 |

9 试验用主要仪器：

六相微机继电保护测试仪 伏安相位测试仪 万用表 绝缘电阻测试仪

试验结论

本保护装置经现场调试完毕，经上述检验各项技术指标符合规程和厂家的标准及要求，二次回路完整正确，保护功能、整体传动正常，装置检验合格，可以投入运行。