频率低压稳定控制装置又称为“失步解列装置”，当系统检测到有失步振荡超过规定振荡次数后，解列相关线路或发电机，防止事故进一步扩大，确保主网安全稳定运行的作用。

本章节介绍频率低压稳定控制的试验报告，仅供参考。

一、保护装置及试验环境

| 设备名称 | 失步解列保护装置 |
| --- | --- |
| 试验依据 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285-2006） |
| 装置型号 | Ufv-208A频率低压稳定控制装置 |
| 版本号 | 2.10版 |
| 校验码 | 731E |
| 制造厂商 |  |

二、保护屏后接线、插件外观检查及压板线检查

| 内容 | 结果 |
| --- | --- |
| 各插件外观及焊点检查情况 | 正常 |
| 检查键盘操作是否灵活、显示屏显示是否完好 | 正常 |
| 各装置后背板内清扫及检查情况 | 正常 |
| 装置的小开关、按钮是否良好 | 正常 |
| 后板配线连接是否良好 | 正常 |
| 压板端子接线压接是否良好 | 正常 |

三、绝缘测试

| 测量项目 | 盘下（MΩ） |
| --- | --- |
| 交流电流A对B、C及地 | ≧100 |
| 交流电流B对A、C及地 | ≧100 |
| 交流电流C对A、B及地 | ≧100 |
| 交流电压A对B、C及地 | ≧100 |
| 交流电压B对A、C及地 | 正常 |
| 保护直流回路对地 | 正常 |
| 操作直流回路对地 | 正常 |
| 出口继电器接点之间及对地 | 正常 |

四、通电初步检查

4.1 定值整定、修改、核对

| 位 置 | 结果 |
| --- | --- |
| 定值整定区号 | 00 |
| 断电后定值检查 | 正常 |

4.2 直流电源偏差测试

| 电源电压 | 装置工作情况 | 传动试验 |
| --- | --- | --- |
| 直流电源缓慢上升时的自启动性能检验(升至80%额定电压) | 正常 |  |
| 80%额定电压 | 正常 | 正常 |
| 115%额定电压 | 正常 | 正常 |

五、交流电流、电压零漂及精度校验

5.1 零漂检验：（在显示屏上选择相应的菜单）

| 通道 |  | Hza | Hzb | Hzc | Ua | Ub | Uc | Ux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 保护 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

5.2 交流量精度测试

5.2.1 电压精度测试（单位：V）

| 显示值 |  | 10V | 57.4V | 50Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护 |  |  |  |  |
|  | Ua | 9.994 | 57.471 | 49.98 |
|  | Ub | 9.991 | 57.431 | 49.99 |
|  | Uc | 9.978 | 57.471 | 50.01 |

六、 保护开入、开出量检查

配合保护传动进行检查。

七、保护定值校验

7.1、低频、低压保护定值检验

| 项目 | 整定值 | 条件 | 输入值 | AN | BN | CN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低频保护 | 1.1A | 0s | 0.95Izd | 不动作 | 不动作 | 不动作 |
| 低压保护 | 1.1A | 0s | 0.95Izd | 不动作 | 不动作 | 不动作 |

八、传动试验

8.1、低频、低压保护。投入低频、低压保护，模拟故障使低频、低压保护动作，跳开各断路器，同时检查相关回路及后台发文。

| 检查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 低频、低压段跳各侧开关 | 正常 |
| 监控系统（信号回路）发低频、低压保护动作信号 | 正常 |
| 远动和故障录波 | 正常 |

九、投运前检查

| 检查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 结束工作票前，按一下微机保护装置面板复位按钮，使装置复位 | 正常 |
| “现场安全技术措施”上所做的安全技术措施是否已全部恢复 | 正常 |
| 工作中临时所做的安全措施是否已全部恢复（如临时短接线等） | 正常 |
| 检查保护装置压板恢复检修状态 | 正常 |
| 检查保护装置的接地点应可靠接地 | 正常 |
| 核对定值，保护定值是否和最新整定单一致 | 正常 |

试验结论

经测试，失步解列保护装置的电源回路、开入功能、开出功能、采样功能、保护功能、整组试验正常。